## 表3.0.2-5单位工程费汇总表
表3.0.2-5
单位工程费汇总表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | 分部分项合计 | ——
2 | 措施项目清单计价合计 | 措施项目合计+安全生产、文明施工费 | ——
3 | 其他项目清单计价合计 | 其他项目合计 | ——
4 | 规费 | 规费合计
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费 | 3.48
—— | 合计 | —— | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-6分部分项工程量清单与计价表
表3.0.2-6
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：通风空调 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
原图纸
1 | 030901002004 | 天花板管道式换气扇（配止回阀） | [项目特征] 1.规格:BPT18-44A，风量: 610ml/h [工程内容] 1.安装 | 台 | 8
2 | 030901002005 | 天花板管道式换气扇（配止回阀） | [项目特征] 1.规格:BPT15-24A，风量: 210ml/h [工程内容] 1.安装 | 台 | 2
3 | 030801005001 | VRV空调冷媒管、冷凝管、保温、控制线等 | [项目特征] 1.VRV空调冷媒管、冷凝管、橡塑海绵保温30mm、控制线等 [工程内容] 1.VRV空调冷媒管、冷凝管、管道保温、控制线安装等 | 项 | 1
4 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 152.32
5 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 247.1
6 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤630mm 4.板材厚度:0.6mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 294.6
7 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:Φ500mm 4.板材厚度:0.5mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 34.9
8 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装（排烟） | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤630mm 4.板材厚度:1.2mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 35.4
9 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装（排烟） | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤1000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 25.7
10 | 030902001007 | 碳钢通风管道制作安装（排烟） | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:Φ500mm 4.板材厚度:1.2mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 18.2
11 | 030903001001 | 送风静压箱 | [项目特征] 1.规格:1100*500*400h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 2
12 | 030903011001 | 双层百叶送风口 | [项目特征] 1.规格:1000*250 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
13 | 030903001002 | 消声器 | [项目特征] 1.规格:400*250 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 4
14 | 030903001003 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格:320*320 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 2
15 | 030903001004 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格:320*200 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 2
16 | 030903001005 | 多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格:320*320 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
17 | 030903001007 | 多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格:500*200 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 4
18 | 030903001008 | 多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格:500*400 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 18
19 | 030903001009 | 回风静压箱 | [项目特征] 1.规格:900*200*400h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 2
20 | 030903001010 | 回风静压箱 | [项目特征] 1.规格:1400*900*200h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 1
21 | 030903001011 | 送风静压箱 | [项目特征] 1.规格:250*1000*200h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 3
22 | 030903001012 | 送风静压箱 | [项目特征] 1.规格:300*1100*200h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.支吊架除锈、刷油 | 个 | 3
23 | 030903011002 | 单层百叶回风口 | [项目特征] 1.规格:900*250 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
24 | 030903011003 | 单层百叶回风口（带过滤网） | [项目特征] 1.规格:800X400 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
25 | 030903011004 | 双层百叶侧送风口 | [项目特征] 1.规格:800X150 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
26 | 030903011005 | 双层百叶侧送风口 | [项目特征] 1.规格:600X250 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 3
27 | 030903011006 | 旋流送风口 | [项目特征] 1.规格:规格400，送风量1000CMH,射程9.5m,风速0.10m/s [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 40
28 | 030903011007 | 单层百叶回风口 | [项目特征] 1.规格:1500X800 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
29 | 030903011008 | 单层百叶回风口 | [项目特征] 1.规格:1200*200 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
30 | 030903011009 | 单层百叶回风口 | [项目特征] 1.规格:1000X400 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 3
31 | 030903011010 | 单层百叶排风口 | [项目特征] 1.规格:4000X150 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
32 | 030903011011 | 单层百叶排风口 | [项目特征] 1.规格:5000X150 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 6
33 | 030903011012 | 双层百叶送风口 | [项目特征] 1.规格:400X200 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
34 | 030903001013 | 70°防火阀 | [项目特征] 1.规格:2000*800 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 2
35 | 030903001014 | 70°防火阀 | [项目特征] 1.规格:200*200 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
36 | 030903001015 | 70°防火阀 | [项目特征] 1.规格:250*200 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
37 | 030903001016 | 280°防火阀 | [项目特征] 1.规格:800×630 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 2
38 | 030903001017 | 远控多叶排烟口 | [项目特征] 1.规格:600X(800+250) [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 6
39 | 030903011014 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:600*300 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
40 | 030903011015 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:300*300 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 7
41 | 030903011016 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:500*300 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
42 | 030903011017 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:500*350 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
43 | 030903011018 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:500*400 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
44 | 030903011019 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:1000*260 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
45 | 030903011021 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:1000*350 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
46 | 030903011020 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:750*250 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
47 | CB001 | 原通风空调系统拆除 | [工程内容] 1.保护性拆除原有通风空调系统管道、阀门、机组及系统附件等 2.运送至甲方指定位置保存 3.垃圾清运 | 项 | 1
48 |  | 后补充图纸
49 | 030801001001 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位(室内、外): 2.材质: 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷二遍防锈漆，二遍银粉漆 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.管道水冲洗 6.管道压力试验 | m | 4.5
50 | 030801001002 | 焊接钢管 | [项目特征] 1.安装部位(室内、外): 2.材质: 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷二遍防锈漆，二遍银粉漆 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.管道水冲洗 6.管道压力试验 | m | 20
51 | 030801001003 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.安装部位(室内、外): 2.材质: 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷二遍防锈漆，二遍银粉漆，离心玻璃棉保温，厚度60mm [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.管道水冲洗 6.管道压力试验 | m | 41.7
52 | 030801001004 | 无缝钢管 | [项目特征] 1.安装部位(室内、外): 2.材质: 3.型号、规格:DN125 4.连接方式:丝扣连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷二遍防锈漆，二遍银粉漆，离心玻璃棉保温，厚度60mm [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作、安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.管道水冲洗 6.管道压力试验 | m | 33
53 | 030803002001 | 蝶阀 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 7
54 | 030803002002 | 蝶阀 | [项目特征] 1.规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 6
55 | 030803002003 | 止回阀 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
56 | 030803002004 | 闸阀 | [项目特征] 1.规格:DN25 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
57 | 030803002005 | 橡胶软接头 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 4
58 | 030803002006 | 过滤器 | [项目特征] 1.规格:DN25 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
59 | 030803002007 | 过滤器 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 3
60 | 030803002008 | 过滤器 | [项目特征] 1.规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 2
61 | 030803002009 | 倒流防止器 | [项目特征] 1.规格:DN25 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
62 | 030803002010 | 倒流防止器 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
63 | 031001002001 | 压力表 | [工程内容] 1.安装 | 个 | 11
64 | 031001001001 | 温度计 | [工程内容] 1.安装 | 支 | 2
65 | 030803002011 | 电动调节阀 | [项目特征] 1.规格:DN80 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
66 | 030803002012 | 电动调节阀 | [项目特征] 1.规格:DN125 [工程内容] 1.安装 | 个 | 1
67 | 030902001008 | 碳钢通风管道制作安装 | [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:大边长≤2000mm 4.板材厚度:1.0mm 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: [工程内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 8.风管的场外运输 | m2 | 30.8
68 | 030903001018 | 电动多叶调节阀 | [项目特征] 1.规格:1250*1500 [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 2
69 | 030903001019 | 静压箱 | [项目特征] 1.规格:2750*2600*1200h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
70 | 030903001020 | 静压箱 | [项目特征] 1.规格:2400*2600*1890h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
71 | 030903001021 | 静压箱 | [项目特征] 1.规格:1300*1400*1300h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
72 | 030903001022 | 静压箱 | [项目特征] 1.规格:1300*2050*1300h [工程内容] 1.安装 2.制作 3.除锈、刷油 | 个 | 1
73 | 030903011022 | 防雨百叶风口 | [项目特征] 1.规格:1500*1500 [工程内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
—— | —— | 合 计 | —— | —— | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-7措施项目清单与计价表
表3.0.2-7
措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 不可竞争费措施项目
1.1 | 安全防护、文明施工费
2 可竞争措施项目
2.1 通用项目
2.1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架
2.1.2 | 脚手架
2.1.3 | 大型机械设备进出场及安拆
2.1.4 | 生产工具用具使用费
2.1.5 | 检验试验配合费
2.1.6 | 冬季施工增加费
2.1.7 | 雨季施工增加费
2.1.8 | 夜间施工增加费
2.1.9 | 二次搬运费
2.1.10 | 工程定位复测场地清理费
2.1.11 | 停水停电增加费
2.1.12 | 已完工程及设备保护费
2.1.13 | 施工排水、降水
2.1.14 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施
2.1.15 | 施工与生产同时进行增加费用
2.1.16 | 有害环境中施工增加费
2.1.17 | 超高费
2.4 安装工程
2.4.1 | 组装平台
2.4.2 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护设施
2.4.3 | 压力容器和高压管道的检验
2.4.4 | 焦炉施工大棚
2.4.5 | 焦炉烘炉、热态工程
2.4.6 | 管道安装后的充气保护措施
2.4.7 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
2.4.8 | 长输管道临时水工保护设施
2.4.9 | 长输管道施工便道
2.4.10 | 长输管道跨越或穿越施工措施
2.4.11 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施
2.4.12 | 长输管道工程施工队伍调遣
2.4.13 | 格架式抱杆
2.4.14 | 操作高度增加费
3 可计量措施
—— | 本页小计
—— | 合计
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-8其他项目清单与计价表
表3.0.2-8
其他项目清单与计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 50000
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | ——
2.2 | 设备暂估价 | ——
2.3 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
4 | 计日工 | ——
—— | 本页小计
—— | 合计
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-9暂列金额明细表
表3.0.2-9
暂列金额明细表
工程名称：通风空调 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 暂列金额（元） |  | 备注
—— | 合 计 |  |  | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-10暂估价表
表3.0.2-10
暂估价表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-11总承包服务费计价表
表3.0.2-11
总承包服务费计价表
工程名称：通风空调 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | —— |  | —— | ——
2 | 招标人供应材料、设备 | —— |  | —— | ——
—— | 合 计 | —— |  | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-12计日工表
表3.0.2-12
计日工表
工程名称：通风空调 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 综合单价（元）
1 | 人工 | —— | —— |  | ——
1.1
2 | 材料 | —— | —— |  | ——
2.1
3 | 机械 | —— | —— |  | ——
3.1
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-13招标人供应材料、设备明细表
表3.0.2-13
招标人供应材料、设备明细表
工程名称：通风空调 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 型号 规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 质量 等级 | 供应 时间 |  | 送达 地点 | 备注
| 合计 | —— | —— | —— | —— |  | —— | —— |  | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-14主要材料、设备明细表
表3.0.2-14
主要材料、设备明细表
工程名称：通风空调 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 |  | 材料 | —— | —— | —— | —— |  | ——
1.1 | AC4-2009 | 角钢 ∠60 |  | kg | 3044.0519
1.2 | BCCLF8 | 冷媒管、冷凝管、保温、控制线材料费 |  | 元 | 1
1.3 | 补充主材005@1 | 单层百叶排风口 |  | 个 | 6
1.4 | 补充主材011@1 | 旋流送风口 |  | 个 | 40
|  | 小计 | —— | —— | —— | ——
2 |  | 设备 | —— | —— | —— | —— |  | ——
2.1 | 260017@1 | 组合式空调机组 风量=20000m¦/h，机外静压=900Pa，制冷量=157kW,制热量=90kW,功率=11KW,转速=1450r/min,排数=6排,湿膜加湿量54kg/h |  | 台 | 1
2.2 | 260017@2 | 全热交换器XF-F3-1 效率＞60%，风量1000/1000/840ml/h,外形尺寸387x1214x1110mm |  | 台 | 1
2.3 | 260017@3 | 全热交换器XF-F1-1~2 效率＞60%，风量1500/1500/1200ml/h,外形尺寸785x832x1618mm |  | 台 | 2
2.4 | 260048@1 | 风冷热泵机组 制冷量=218KW，制热量=225kW，输入功率=74KW，水流量=40ml/h |  | 台 | 1
2.5 | JJS-19@2 | 多联机室内机-45 制冷量4.5kw,制热量5.0kw,外形尺寸204x840x840mm |  | 台 | 4
2.6 | JJS-19@3 | 多联机室内机-71 制冷量7.1kw,制热量8.0kw,外形尺寸200x1100x620mm |  | 台 | 3
2.7 | JJS-19@4 | 多联机室内机-28 制冷量2.8kw,制热量3.2kw,外形尺寸200x700x620mm |  | 台 | 4
2.8 | JJS-19@5 | 多联机室内机-28 制冷量2.8kw,制热量3.2kw,外形尺寸204x840x840mm |  | 台 | 14
2.9 | JJS-20@1 | 多联机室外机-1 制冷量15.5kw,制热量18kw,外形尺寸1345*900*350mm |  | 台 | 1
版权许可编号：冀建价办201204-A
表3.0.2-14
主要材料、设备明细表
工程名称：通风空调 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
2 |  | 设备 | —— | —— | —— | —— |  | ——
2.10 | JJS-20@2 | 多联机室外机-2 制冷量40kw,制热量45kw,外形尺寸1680*1240*765mm |  | 台 | 1
2.11 | JJS-20@3 | 多联机室外机-3 制冷量22.4kw,制热量25kw,外形尺寸1680*1240*765mm |  | 台 | 1
2.12 | JJS-59@2 | 空气幕RM-1915Z-D |  | 台 | 4
2.13 | JJS-59@3 | 空气幕RM-1920Z-D |  | 台 | 4
2.14 | Z00073@1 | 软化水箱 有效容积V=2.0m¦ | 膨胀水箱(4m3) | 个 | 1
2.15 | ZE1W0189@1 | 柜式离心风机箱带变频器 风量16000m¦/h,功率5.5KW | 12# | 台 | 2
2.16 | ZE1W0189@2 | 排烟风机 风量30000m¦/h,功率11KW | 12# | 台 | 2
|  | 小计 | —— | —— | —— | ——
|  | 合计 | —— | —— | —— | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-16措施项目费分析表
表3.0.2-16
措施项目费分析表
工程名称：通风空调 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
1 | 1.1 | 安全防护、文明施工费 | 项 | 1
2 | 2.1.1 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1
3 | 2.1.2 | 脚手架 | 项 | 1
| 9-610 | 脚手架搭拆费(通风空调工程) | 元 | 1
4 | 2.1.3 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
5 | 2.1.4 | 生产工具用具使用费 | 项 | 1
| 8-980 | 给排水、采暖、燃气工程 生产工具、用具使用费 | % | 1
| 9-632 | 通风空调工程 生产工具、用具使用费 | % | 1
| 1-1524 | 机械设备安装工程 生产工具用具使用费 | % | 1
| 2-1986 | 电气设备安装工程 生产工具、用具使用费 | % | 1
6 | 2.1.5 | 检验试验配合费 | 项 | 1
| 8-981 | 给排水、采暖、燃气工程 检验试验配合费 | % | 1
| 9-633 | 通风空调工程 检验试验配合费 | % | 1
| 1-1525 | 机械设备安装工程 检验试验配合费 | % | 1
| 2-1987 | 电气设备安装工程 检验试验配合费 | % | 1
7 | 2.1.6 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
| 8-982 | 给排水、采暖、燃气工程 冬季施工增加费 | % | 1
| 9-634 | 通风空调工程 冬季施工增加费 | % | 1
| 1-1526 | 机械设备安装工程 冬季施工增加费 | % | 1
| 2-1988 | 电气设备安装工程 冬季施工增加费 | % | 1
8 | 2.1.7 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
| 8-983 | 给排水、采暖、燃气工程 雨季施工增加费 | % | 1
| 9-635 | 通风空调工程 雨季施工增加费 | % | 1
| 1-1527 | 机械设备安装工程 雨季施工增加费 | % | 1
| 2-1989 | 电气设备安装工程 雨季施工增加费 | % | 1
9 | 2.1.8 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
| 8-984 | 给排水、采暖、燃气工程 | % | 1
版权许可编号：冀建价办201204-A
表3.0.2-16
措施项目费分析表
工程名称：通风空调 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
夜间施工增加费
| 9-636 | 通风空调工程 夜间施工增加费 | % | 1
| 1-1528 | 机械设备安装工程 夜间施工增加费 | % | 1
| 2-1990 | 电气设备安装工程 夜间施工增加费 | % | 1
10 | 2.1.9 | 二次搬运费 | 项 | 1
| 8-986 | 给排水、采暖、燃气工程 二次搬运费 | % | 1
| 9-638 | 通风空调工程 二次搬运费 | % | 1
| 1-1530 | 机械设备安装工程 二次搬运费 | % | 1
| 2-1992 | 电气设备安装工程 二次搬运费 | % | 1
11 | 2.1.10 | 工程定位复测场地清理费 | 项 | 1
| 8-987 | 给排水、采暖、燃气工程 工程定位复测配合费及场地清理费 | % | 1
| 9-639 | 通风空调工程 工程定位、复测配合费及场地清理费 | % | 1
| 1-1531 | 机械设备安装工程 工程定位、复测配合费及场地清理费 | % | 1
| 2-1993 | 电气设备安装工程 工程定位复测配合费及场地清理费 | % | 1
12 | 2.1.11 | 停水停电增加费 | 项 | 1
13 | 2.1.12 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1
| 8-985 | 给排水、采暖、燃气工程 已完工程及设备保护费 | % | 1
| 9-637 | 通风空调工程 已完工程及设备保护费 | % | 1
| 1-1529 | 机械设备安装工程 已完工程及设备保护费 | % | 1
| 2-1991 | 电气设备安装工程 已完工程及设备保护费 | % | 1
14 | 2.1.13 | 施工排水、降水 | 项 | 1
15 | 2.1.14 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护措施 | 项 | 1
16 | 2.1.15 | 施工与生产同时进行增加费用 | 项 | 1
17 | 2.1.16 | 有害环境中施工增加费 | 项 | 1
18 | 2.1.17 | 超高费 | 项 | 1
版权许可编号：冀建价办201204-A
表3.0.2-16
措施项目费分析表
工程名称：通风空调 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 (定额编号) | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 人工 单价 (元/ 工日)
[7 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润
19 | 2.4.1 | 组装平台 | 项 | 1
20 | 2.4.2 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护设施 | 项 | 1
21 | 2.4.3 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1
22 | 2.4.4 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1
23 | 2.4.5 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1
24 | 2.4.6 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1
25 | 2.4.7 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1
26 | 2.4.8 | 长输管道临时水工保护设施 | 项 | 1
27 | 2.4.9 | 长输管道施工便道 | 项 | 1
28 | 2.4.10 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1
29 | 2.4.11 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1
30 | 2.4.12 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1
31 | 2.4.13 | 格架式抱杆 | 项 | 1
32 | 2.4.14 | 操作高度增加费 | 项 | 1
版权许可编号：冀建价办201204-A

## 表3.0.2-17签证及索赔计价表
表3.0.2-17
签证及索赔计价表
工程名称：通风空调 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 签证及索赔项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 签证及索赔依据
—— | 本页小计 | —— | —— | —— |  | ——
—— | 合 计 | —— | —— | —— |  | ——
版权许可编号：冀建价办201204-A