第四章  服务需求

一、项目概况

1.项目名称：中国劳动关系学院涿州校区物业服务项目

2.预算金额/最高限价/招标控制价：756万元/年

3.合同履行期限：自合同签订之日起一年（注：自合同执行之日起至本项目服务期限结束之日止。采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在年度预算能保障的前提下，采购人可以签订不超过三年履行期限的政府采购合同。）

4.付款方式及条件：

(1)履约保证金：乙方应在与甲方签订合同后15个工作日内，向甲方提供合同总金额的5%履约保证金。如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在服务期满后15个工作日内退还履约保证金（不计利息）。

（2）物业服务费实行后付费，按四次支付，每三个月支付一次，每次支付合同价的四分之一。次月第15个工作日内以汇款方式付清上一次的相应服务款项，中标人应向采购人提供相应款项的正式合规发票。每3个月定期考核，考核不合格如有扣款在下期物业费结算中扣除。

5.项目内容简介：

中国劳动关系学院是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校，由全总和教育部共建。学校现有北京海淀和河北涿州两个校区，占地面积630亩，建筑面积34.58万平米。学校共有在校生6700余人，教职员工1200余人，其中涿州校区在校生3000人，员工约300人。

项目地址：本项目为涿州校区，占地面积295955.34平米，总建筑面积167591.27平米，位于河北省涿州市东城坊镇。

项目服务范围：公共区域的物业管理，包括环境卫生管理、学生公寓管理、会议服务、水电气暖、淋浴系统正常运行、设备设施日常维护及管理、其他零修和小修、电视、通信服务、部分楼宇值班服务、固定资产委托管理等其他物业管理服务。

二、服务要求

本项目物业服务岗位人员合同期内每年配备不少于123人，其中非管理人员不少于117人。投标人需承诺项目所有员工均有无犯罪记录证明，无重大隐患疾病，精神性疾病。

●1.采购人属于全日制高等院校，投标人应提出针对性强、切实可行的服务方案。

●2.依据有关规定,签订规范的物业服务合同，各方权利义务明确。

●3.根据招、投标文件及国家法律法规等行业规范文件，在物业管理区域内做好物业共用部位、共用设施设备的管理及维修管理，环境卫生的维护，清洁服务、学生公寓管理、教室服务管理、能源计量等物业服务工作。

●4.承接项目时，对该项目所有设施、设备进行认真查验，做好记录。

●5.应建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法，包括检查物业管理服务工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等。

●6.每年第四季度对房屋共用部位及共用设施设备进行年终安全检查汇总，根据情况制定下一年度的维修和服务计划，并按规定组织实施。

●7.应建立24小时值班制度，设立服务电话，建立回访制度和回访记录。

●8.建立各种公共突发性事件（消防、水、电、气、电梯、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能立即实施。

●9.除日常安全检查外，冬季、雨季、汛前以及重大节假日前进行安全检查，并及时消除隐患。

●10.服务人员分岗位统一着装、佩戴标牌，行为规范，服务主动、细致、周到、用语文明。

●11.选派具有丰富物业管理工作经验人员担任项目经理；其他管理人员应选拔具备专业知识和丰富管理经验的人员组成；操作层应通过岗位测评和严格选拔，形成责任心强，操作熟练，经验丰富的团队。各层次人员在投入项目管理前均须经严格的岗前培训，考试合格方能上岗工作。

●12.保洁和维修等基层人员年龄在60岁以下，身体健康，能胜任本职工作。

●13.定期对工作人员进行考核，对考核不合格者进行业务培训，并根据采购人意见进行人员调整。

●14.遇采购人临时性突击任务，中标人将积极组织人员无偿给予配合。

●15.采购人根据项目实际情况与中标人另行协商中标人所需办公用房、员工宿舍、库房。包括但不限于用房提供与否、具体位置、面积及相关费用承担方式。

●16.中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源。若采购人发现中标人在服务过程中存在浪费现象，采购人有权给予经济处罚。

●17.物业共用部位、共用设施设备的维修改造工程按《中国劳动关系学院零星维修及修缮工程管理办法（试行）》执行。

●18.熟练掌握现代化、信息化管理技术，在能源监管、维修、公寓管理等后勤服务中适应学校信息化建设发展需要。

19.物业工作人员的基本要求：

●（1）为本项目配备的高低压配电运维人员、综合维修人员、设备设施运维人员、锅炉工等特种作业人员须持有国家规定的上岗证书或岗位合格证。

●（2）根据本项目工作的特点，须选聘政治可靠、品行端正、服务意识强、无不良记录、技术能力熟练的工作人员；主管及以上人员调整时，须经采购人批准后方可实施。

三、服务内容及标准

●（一）项目岗位设置及人员要求

| 岗位 |  | 规模 | 配置 人数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合管理 | 项目经理 |  | 1 | 年龄60周岁（不含）以下且具有大专（含）以上学历；具有5年以上物业管理与服务工作经历；负责物业项目整体的管理工作。 |
|  | 经理助理 |  | 1 | 年龄60周岁（不含）以下且具有高中（含）以上学历。具有2年以上物业从业经验。负责人事、财务、物业办公室等综合管理。协助维修24小时物业及维修热线接电、派工单。 |
|  | 值班主管 |  | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有中专（含）以上学历，具有2年以上物业从业经验，任免需经采购人批准。负责教学区、生活区值班员、保洁员工作分配，人员管理及员工培训，定期检查各公寓楼和教学楼的安全及卫生情况，参与周末值班。 |
|  | 宿舍管理 | 兼职实训中心公寓主管 | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有中专（含）以上学历，具有2年以上物业从业经验；负责学生宿舍安排与调整，撰写公寓周报，和各学院沟通协调，负责学生证充磁等事务。实训中心公寓及教师公寓全面管理。 |
|  | 安全员 |  | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有中专（含）以上学历，具有2年以上物业从业经验；公寓安全，公寓消防，违规用电检查，配合保卫处进行巡视检查，水电气等工程安全管理，系统监控等。 |
| 学生公寓值班 | 1公寓 | 250人 | 3 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有高中（含）以上学历，具有2年以上物业从业经验；周一至周日负责本宿舍24小时门卫值班工作，认真填写各项记录表，提醒学生进楼刷卡。女生公寓维修需值班员或保洁带领一同进入。处理上报学生的突发情况。 |
|  | 2公寓 | 900人 | 6(双岗） |  |
|  | 4公寓 | 250人 | 3 |  |
|  | 5-6公寓 | 250人 | 3 |  |
|  | 7-8公寓 | 250人 | 3 |  |
|  | 9-12公寓 | 250人 | 3 |  |
|  | 13公寓 | 250人 | 3 |  |
| 学生公寓 保洁 | 1公寓 | 2593㎡ | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；每日按要求公共区域保洁2次，消毒2次，晾衣房、自习室室内保洁及消毒，5-13公寓每月至少进入一次室内对房间内卫生间及水房保洁并消毒。 |
|  | 2公寓 | 8044㎡ | 4 |  |
|  | 4公寓 | 3504㎡ | 2 |  |
|  | 5-6公寓 | 3199㎡ | 1 |  |
|  | 7-8公寓 | 3551㎡ | 1 |  |
|  | 9-12公寓 | 6982㎡ | 2 |  |
|  | 13公寓 | 1848㎡ | 1 |  |
| 道路保洁 | 保洁员 | 5.5万㎡ | 8 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责全院外围保洁的管理、水上公园保洁及垃圾清扫工作，垃圾桶清掏、标牌和垃圾桶等擦拭、地面细扫、卫生巡视。 |
| 工程维修 | 客服主管 |  | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有中专（含）以上学历，具有2年以上物业从业经验；负责维修资料整理上报及档案整理、归档；负责零星维修工单接单、派单及工单回访；负责维修物料出库管理等。 |
|  | 综合维修 | 建筑面积17万㎡ | 7 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证，具有2年以上物业从业经验；负责上下水维修、茶炉维修、门窗锁小修，局部墙面、地面修补及其他小型修缮。需值班。每天24小时四班三运转（含木瓦油土工）。 |
|  | 通信及能源平台管理、电视维护 |  | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有两年以上物业从业经验；负责全校座机维修、换机业务变更以及能源管理平台数据维护。 |
|  | 浴室 | 216个花洒 | 3 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证等，具有2年以上物业从业经验；负责浴室热水供应及男女生浴室值班、设备维保、花洒清理、浴室下水管道疏通、浴室卫生等。周一至周日16:00-22:00。 |
|  | 中水站 |  | 4 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证水暖工等，具有2年以上物业从业经验；负责学校中水站机电设备正常运行及卫生，负责汛期排洪降涝。需值班。 |
|  | 挂式空调、电梯 | 1606台/7部 | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证，安全管理人员证等，具有2年以上物业从业经验；负责办公区电梯日常安全巡视、负责分体空调故障排查维修。 |
|  | 锅炉房及气化调压站 |  | 4 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证等，具有2年以上物业从业经验；负责冬季供暖、软水化验、气化调压站安全运行，夏季设备检修保养，冬季需值班。 |
|  | 供暖季节工 | 热力站1站 | 5 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种设备作业人员证等，具有2年以上物业从业经验；冬季供暖10月15日至次年4月15日。 |
|  | 高压电工 | 3.5万千伏一座，3个10千伏变电室 | 4 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种作业操作证等，具有2年以上物业从业经验；含供电主管1人，负责项目地址高低压电器设备正常运行及维护。保证10KV电站、10KV综合楼、10KV中水站运行巡视记录，需值班。按照规定必须2人一班。630KVA及以上区域性高压供配电室值守24小时运行维护。 |
|  | 低压电工及维修 | 630KVA以下非区域性供配电室及室外变电、箱变、低压配电室 | 4 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有岗位相关的特种作业操作证等，具有2年以上物业从业经验；负责630KVA以下非区域性供配电室及室外变电、箱变、低压配电室的运行，双人巡视维护，夜间值班。校内低压电器设备正常运行维修。 |
| 学生发展中心、一站式服务大厅 | 值班 |  | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上学历；负责正门值班室值班（7:00-22:00），并填写各项记录。 |
|  | 保洁 | 3859.51㎡ 300㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责1-4层公共区域卫生，包括公共楼道、走廊、门厅、厕所、教室、会议室、服务中心等保洁。每天消毒2次。 |
| 表导演排练厅&非线编教室、职工小家 | 保洁 | 750㎡ 200㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责黑板、讲台。桌椅及软座椅的擦拭自己排练室、卫生间保洁、每季度完成一次木地板清洁保养打蜡，表导演教室软座椅区地毯需用吸尘器处理。兼工会涿州礼堂三层职工小家活动室周二周四下午常规保洁消毒。 |
| 实训中心、9#、22#教师公寓 | 值班 | 前台 | 3 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上学历；实训中心前台24小时值班，负责实训中心，9号，22号教室公寓床位分配，设施检查保修。参与周末值班及学生专线车车票售卖。 |
|  | 保洁 | 6021㎡ 2800㎡ | 4 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；每日公共区域保洁2次，每周进行一次客房清扫（实训中心82间客房、9号教师公寓73间客房、22号教师公寓48间客房），更换布草，按要求两人同时进屋清洁整理。 |
| 生活区楼道保洁 | 保洁 |  | 3 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；生活区17个楼宇72个单元的卫生清理和消毒工作，每周至少清扫一遍。 |
| 卫生所 | 值班 |  | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上学历；卫生所夜间门卫值班（19:00-次日7:00） |
|  | 保洁（兼综合楼公区） | 1000㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；卫生所一层至二层公共区域及16间室内全面保洁及消毒；综合楼公共区域保洁消毒。 |
| 一教* （含室内卫生） | 值班 |  | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上学历；负责教学楼正门门卫值班工作（7:00-22:00）认真填写各项记录表。负责清理一层6间教室、大厅、二层教休室的卫生和消毒工作。按照教务处的要求安排好教室使用。 |
|  | 保洁 | 5531㎡ 1080㎡（网络中心） | 5 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责教学楼二至五层公共区域、27间教室、图书馆三层公共区域、5间阅览室、7间办公室，网络中心两层公共区域、1间办公室及8个机房的卫生清理和消毒工作。卫生间每节课课后保洁并消毒。 |
| 二教 | 值班 | 二教门卫及钢琴房值班 | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上学历，负责第二教学楼正门门卫值班及钢琴房值班分配琴房工作（7:00-22:00），认真填写各项记录表。负责清理一层4间教室、大厅、一层卫生间及教休室的卫生和消毒工作。按照教务处的要求安排好教室使用。 |
|  | 保洁 | 4630㎡ | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；主楼二层至四层、东配楼一至三层的公共区域卫生清理，24间教室的室内保洁及消毒工作。卫生间每节课课后保洁并消毒。 |
| 体育场 | 体育场值班兼保洁 | 20000㎡ | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上文化；负责体育场正门门卫值班工（6:00-21:00），负责体育场场地、主席台、4个卫生间、1个排球场、2个篮球场的卫生清理工作及消毒工作。 |
|  | 其他体育教室保洁 | 2460㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责多功能厅、乒乓球馆（12个乒乓球桌）、散打教室、武术教室、体育教研室二层办公楼的卫生清理和消毒工作 |
|  | 网球场值班兼保洁 | 3700㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上文化；负责5个网球场4个羽毛球场场地值班、卫生清理和消毒工作、学生上课的器材发放。 |
| 钢琴房 | 保洁 | 1271㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；7:00-22:00负责钢琴房保洁工作。三层公共区域卫生、16间教室及后勤处办公楼公共区域的保洁及消毒工作。（周三休一天） |
| 水上公园 | 值班兼 保洁 | 48080㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上文化；负责水上公园值班、保洁、巡视、开关门。 |
| 大礼堂、报告厅 | 值班兼 保洁 | 2390.44㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上文化；报告厅、大礼堂的卫生清理及消毒工作。卫生间每节课课后保洁并消毒。 |
| 博识楼 | 保洁 | 7963㎡ | 1 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有小学（含）以上文化；负责博识楼公共区域卫生及阶梯教室使用安排的值班工作，办公楼大厅、8间阶梯教室、6间教工活动室的室内保洁及一至四层公共区域保洁 |
|  | 会服 |  | 1 | 年龄55周岁（含）以下，身高1.60米以上，身体健康，具有中专（含）以上学历，具有1年以上物业从业经验;5间会议室、11间院长办公室的卫生清理及消毒工作，办公楼会议服务。 |
| 博艺楼 | 值班兼 保洁 | 2400㎡ | 2 | 年龄60周岁（含）以下，身体健康，具有初中（含）以上文化；7:00-22:00负责博艺楼值班兼保洁工作。一至三层公共区域、9间教室的卫生清理及消毒工作，并填写各项记录 |
| 人数合计 |  |  | 123 |  |

##### （二）服务标准

##### ●1.综合客户服务

服务内容：

物业公司负责筹建和管理，设立统一客户服务电话，主要包括报修电话接听与派工、投诉事件的处理、物业服务档案的管理、日常咨询及其他各项综合性事务等工作受理、后勤及物业相关的应急和零星维修、信息咨询、意见建议、反馈投诉等，努力为师生员工提供优质的服务，实现科学、高效的后勤管理。

服务标准：

（1）客服接待人员应经过专业礼仪素质培训，容貌端正、体态匀称、着装统一、谈吐举止大方、优雅得体，严格执行来访登记制度，建立电话报修记录，及时发放《派工单》，协调处理各类报修，定期就服务情况进行客户回访。

（2）档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

（3）要求配备专职会议服务人员，做好统筹安排。

（4）要求会议服务人员身高为1.6米以上，年龄为18-40岁，中专及以上学历，具有一定的素质涵养，形象气质佳。负责涿州校区5间会议室、11间院长办公室的卫生清理及消毒工作，办公楼会议服务。（须经采购人面试批准后上岗）。

（5）根据会议服务要求，建立健全的会议、接待管理服务制度，会议服务和接待服务规范化。

（6）建立会议管理服务档案资料及详细计划和人员安排计划和记录。

（7）服务人员保持个人卫生，常修指甲，头发梳洗干净，整齐，不染发，不浓妆艳抹，按要求穿戴服装服饰，注意礼貌，有礼有节，微笑服务。

（8）对客人服务主动热情。按时到岗，自觉遵守纪律。不串岗、脱岗。做到眼勤、口勤、手勤、腿勤。服务中做到端正大方、诚恳待客，坚持站立服务和微笑服务，态度和蔼，说话亲切。

（9）耐心周到，保持心情平静，冷静沉着。客人有困难，不消极应付，耐心解答客人的问题。客人有意见耐心听取，并及时向上级领导汇报。

（10）礼貌服务，热情大方，坐立行说话符合规范，使用敬语、问候语称呼和操作语言。尊重客人的风俗习惯和礼仪方式。

（11）认真负责，实事求是。对客人的要求能够迅速、及时满足，一时做不到的服务要耐心向客人解释，不推卸责任，并及时向领导汇报。欢迎客人批评，接受客人的监督。

（12）一般小型会议由会议服务人员自查，对照会议要求，落实服务细节，会议服务人员全面检查，协调服务环节，跟踪客人的服务要求，落实服务细节，可对会场布置,设备情况，服务程序包括人员进行抽查。

（13）重要会议和大中型会议由会场服务人员自查，对照会议要求，落实服务细节，会议服务人员要先后进行全面检查，协调服务环节，跟踪客人的服务需求，落实服务细节。

（14）对各项检查做好记录，时时传递，以便相关部门及时改进，提供高效、快速的会议服务。

（15）每日班前须提前15分钟做好室内卫生及消毒工作。

●2.环境卫生保洁服务（兼部分楼宇值班）

服务内容：

院区道路、公共场地、公共设施、园林进行清扫保洁，建筑物楼内公共区域清扫保洁，对校园生活垃圾（实验室垃圾废弃药剂除外）进行收集、分类、清运等工作，全面负责校园保洁的管理、巡查、整治等。

服务标准：

2.1外围清洁

（1）庭院地面清洁无废弃物。

（2）保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶。

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生、无异味。

（4）扫雪及时，地面无积雪，符合地方扫雪办要求，摆放安全提示牌。雨雪天气，保洁员工应优先做好行人通道的清洁卫生工作；大风及沙尘暴天气过后，及时组织项目员工进行集中清洁；秋季落叶应及时组织员工进行重要区域的清洁。

2.2楼宇的卫生保洁服务

校内所有楼宇公共区域的保洁及指定区域的室内保洁（如教室、会议室、公寓等）。

2.21公共区域保洁标准

（1）地面光亮无水迹、污迹、无杂物。

（2）楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、地角线、墙壁、柱子、顶板无尘、无污物。

（3）垃圾桶内垃圾不超过1/2,并摆放整齐，外观干净，周边无明显污渍遗留。

（4）2米以下公共区域玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志。

（5）厅堂无蚊虫。

（6）灯饰和其它饰物无尘土、破损。

（7）大厅入口地台、梯级、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土，大理石墙面光亮、无污迹、水迹，大厅天花板无尘埃。

（8）保持墙面干净整洁，有掉漆、破损现象及时修补大理石、瓷砖等硬质地面，要求表面及其接缝清洁干净，水泥地面干净无损坏，墙角线、地角线等地方无积尘、杂物、污渍。

（9）定期进行投药消杀，达到无鼠害、无蚊虫、无蟑螂。

（10）定期组织员工进行卫生大扫除，消除卫生死角。

2.22卫生间清洁服务标准：

（1）每天全面清洁洗手间、座厕、尿槽、洗手盆；地面应定期清洗，随时冲洗，注意循环保洁。

（2）洗手间内发现烟头、纸屑及其他杂物、污渍时，要及时进行清洁，更换垃圾袋。

（3）定时消毒，卫生间应保持无异味。

（4）地面无积水，座厕、洗手盆、尿槽无积尘、无污渍，天花板无蜘蛛网、无积尘。

（5）镜面、墙面、金属等无水渍、污渍、光亮并干燥。

（6）注意维修事项及时处理，以确保设备、设施的完好。

（7）门窗、隔板无尘、无污、无杂物。

（8）地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹。

（9）洗手池、龙头、无污、无杂物，电镀明亮。

（10）便池无尘、无污、无杂物，小便池内香球及时更换。

（11）桶内垃圾不超1/2即清理。

（12）设备（烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁）无尘、无污。

（13）开水间干净、整洁、无杂物、无私人物品，物品码放整齐、不囤积。

2.23玻璃金属类

（1）每班各岗位必须对自管区域内的玻璃进行擦拭，要求无明显水渍、污渍、尘渍。

（2）对铜、不锈钢及其它金属材料制成的装饰、栏杆、指示牌、台架、灯座等用专业清洁剂擦亮，要求无明显污渍等。

（3）各类金属擦拭时，必须按纹理进行，切勿用硬物刮铲，以防人为性的破坏。

（4）玻璃门、镜面等要求定期清洁。

2.24电梯间保洁

（1）电梯门表面、轿厢内壁、指示牌无尘土、印迹，表面光亮。

（2）电梯天花板、门缝无尘土。

（3）井道、槽底清洁，无杂物。

（4）保持电梯间干净。

2.25指定办公室保洁

（1）负责对指定办公室卫生保洁工作的服务人员进行专门培训，加强保密和服务意识的教育。

（2）每日清洁，保证室内环境、家具、用品、设施、花木、卫生洁具等清洁、整齐、光亮无尘土，花草植物茂盛。

（3）整理书报、文件等，严守机密，不翻阅文件，抽屉、文件柜等。

（4）电话、自用茶杯等每周消毒。

（5）保证办公室内家具、设备、门窗、办公设备、顶棚等的完好整洁。

2.26教室保洁

（1）楼道、楼梯、大厅干净整洁、玻璃明亮。地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头。墙面无灰尘。桌椅、讲台无灰尘，桌斗内无杂质。黑板板面擦净，板槽内无粉末，黑板周围整洁。窗台无灰尘，窗帘挂放整齐。卫生间无异味、厕坑、镜面无污点。洗手台面无油渍。纸篓随时清理。

（2）保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证楼道、教室、大厅、卫生间整洁。

（3）捡拾物品及时上交楼管员做失物招领，不许私自处理。

2.27场馆保洁：

（1）门窗隔板、地面墙无尘、无污、无杂物、无蛛网、无水迹。

（2）面池、龙头、镜面等洁具无尘、无污、无杂物，电镀明亮。

（3）卫生间便池无尘、无污物，小便池内香球及时更换。

（4）场馆内设施卫生、地面卫生要保持清洁无尘。

（5）场馆内活动结束后及时清理。

2.3生活垃圾分类及清运

每日按规定时间及时将生活垃圾清运至指定垃圾中转站，运输途中注意不要遗撒。做好垃圾站的管理工作，按照属地垃圾分类相关规定配合采购人做好生活垃圾分类管理工作，保持垃圾站内卫生清洁，做好垃圾外运工作（物业费中不包含生活垃圾清运费用）。

2.4其它要求：

（1）保洁标准中未列出保洁频次的，均为每日保洁。

（2）协助配合特殊天气、水管爆裂、火警、设备故障等突发事件的处理。

（3）公寓保洁人员未经允许不得进入学生宿舍内。

（4）每周对公共区域进行消毒并做好消毒记录，夏季对蚊虫进行灭杀时，使用对人体无害的药品。

（5）卫生清洁用品及使用需符合国家有关规定和标准。

（6）除定时清扫保洁外，应做好保洁记录。

（7）保洁工具、保洁用品及个人物品要统一放在指定地点，不得随意堆放。

（8）捡拾物品及时上交，做失物招领，不许私自处理。

（9）建立清洁管理服务档案资料、详细计划和人员安排计划和记录。

（10）各楼宇会议室根据使用部门要求时间进行保洁，长期不用的，每周进行一次彻底保洁，每次使用前，根据部门使用时间进行保洁，使用后进行彻底保洁。同时负责会场布置：按后勤服务申请部门要求摆放桌椅、铺桌布等。

##### ●3.公寓管理服务

##### 3.1服务内容：

##### 认真执行学校公寓管理规定，做好基础居住保障、日常安全管理、环境卫生维护、生活配套服务等，与学生处、保卫处等多部门联动配合做好文化和学风建设服务及住宿安全保障。

##### 3.2服务标准：

3.2.1基础居住保障服务

住宿工作：协助办理学生住宿、调宿、退宿、留宿（寒暑假）等手续，规范流程并留存记录，掌握学生住宿情况。

设施维护：负责公寓固定资产管理，负责公寓内家具（床、桌、柜等）、水电设施（灯具、水龙头、淋浴等）、公共设施（电梯、洗衣机、吹风机等）、消防设备设施的日常检查，发现问题及时报修。

3.2.2日常安全管理服务

人员管理：落实各公寓 24 小时值班和门禁管理，严禁非住宿人员随意进入；对来访人员进行登记核实。

安全巡查：每日至少 4次公共区域巡查，检查公区卫生情况、设施设备是否运行正常、消防安全情况（灭火器、消防栓、应急通道，做好巡查记录。发现问题及时上报。配合学校相关部门做好公寓治安、消防等综合治理工作，及时消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

应急处置：制定火灾、地震、突发疾病等应急预案，火灾、触电等紧急情况 5 分钟内到达现场处置并配合学校保卫处处理安全事件；学生突发疾病需协助送医时，10 分钟内联系相关学院相关负责人、校医或急救机构。

3.2.3环境维护服务

公共区域清洁：每日清洁楼道、走廊、卫生间（含消毒）、淋浴间，每周清洁楼梯扶手、门窗玻璃，每月清理公共区域杂物；垃圾实行“日产日清”，茶炉、垃圾桶每日消毒 1 次。卫生间地面无积水、无污渍，垃圾桶不满溢；公共区域异味投诉处理率100%，处理时间不超过 2 小时。

3.2.4生活配套服务

意见处理：收集记录住宿学生的意见建议，及时反馈和解决。学生对公寓服务的投诉，24小时内给予反馈，72小时内解决并回访，投诉解决率不低于95%。提供生活帮助：微波炉使用帮助、药品冷藏储存、洗衣设备使用帮助等服务。协助配合发布信息：及时在公寓公告栏、电子屏幕、公寓管理系统等渠道发布学校通知、安全提示、停水停电预告等信息，确保信息传递无遗漏。

3.2.5文化与学风建设服务

活动组织：配合协助开展公寓文化活动（如“文明宿舍”评选、劳动素养打卡、垃圾分类、安全知识竞赛、手工 DIY 等），营造积极的住宿氛围。

学风引导：配合学校相关部门加强公寓内学风管理，提醒学生按时作息。协助做好学生思想教育与日常行为管理。

●4.教室管理服务

4.1 服务内容：物业公司负责学校公用教室的日常管理（不包括多媒体设备管理及网络机房）。

##### 4.2 服务标准：

（1）使用文明用语，微笑服务，协调楼内各项事宜，服务整改合格率100%。

（2）定期检查安全、卫生及设备完好状况，合格率95%以上，发现问题及时报修，并做好记录。

（3）挂牌服务，礼貌待客，向导咨询，安全检查。

（4）定期对员工进行岗前培训。

（5）熟悉本楼宇一切情况，包括：教室、座位、卫生间数量，公共区域面积，具备处理应急突发事件的能力。

（6）按学校要求开放关闭教室，晚自习后，组织员工做好清楼、设备检查及卫生保洁工作，并锁好门窗。

●5.设备设施运行维护管理及能源运行管理

##### 5.1 服务内容：（按《中国劳动关系学院零星维修及修缮工程管理办法（试行）》执行）

（1）给排水设备设施运行及日常维护管理。

（2）中水系统运行维护、维修与管理。

（3）供用电设备设施运行及日常维护管理。

（4）中央空调机房机组值班运行，挂式空调的日常维修，故障排查。

（5）开水器：巡查开水供应、设备运行情况。发现设备故障及时联系专业维保机构维修，监督维保机构按维保约定执行。

（6）电梯运行维护：负责电梯安全巡视，并对接电梯维保单位及时排除故障。

5.2服务标准

##### 5.2.1给排水设施日常养护、维修

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

（2）建立正常供水管理制度，定期提醒、督促、配合专业机构做水质检测（每年检测一次），保证水质符合国家标准，防止跑冒滴漏。

（3）对室内外给排水系统的设备、设施正常运行使用及日常管理。

（4）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

（5）阀门每月开关灵活性检查、每个月丝杠加注润滑脂。

（6）定期对排水管道进行清通、养护及清除污垢。

（7）加强巡视检查，对输水设备出现故障时立即进行抢修。

（8）水泵维护,出水口压力，若压力表损坏负责更换。

（9）截门开关不灵活及管沟进水，应负责处理或更换截门或操纵机构。

（10）设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，零维修合格率达到100%，一般性故障排除不过夜，特殊情况不能及时修复需做出说明。

（11）定期对排水设施与管线进行排查，发现问题立即解决，保持室内外排水系统通畅。

（12）定期检查校区化粪池，发现沉淀池结物达到水位及时报修。

（13）配合采购人做好节约用水工作，符合市政府规定的节水要求。

##### 5.2.2.供配电系统的管理和维护

供电系统运行服务是指为保证供电系统正常运行对高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备进行日常管理和维护。

（1）保证校区供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用。

（2）对供电范围内的电气设备定期（应急照明每日巡视1次；楼内照明每日巡视1次）维护巡视和重点检测，建立各项设备档案，达到用电系统安全畅通。

（3）建立严格的配送电运行、电气维修和配电室管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗，每两小时需填写一次巡视表。

（4）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好。

（5）供电设备定期（低压配电箱、低压线路、低压柜每日巡视1次）巡视，并做好记录。

（6）严格执行用电安全规范，确保用电安全。

（7）保证夜景照明、节日灯系统正常运行，并按时关启。

（8）制定停电、系统故障无法排除等非正常状态的应急措施，及时排除各项系统运行中的故障。

（9）检查、监控动力及照明设备状况，记录人为损坏事件。

（10）加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好率要达到98%以上。

（11）主电路跳闸，及时（10分钟之内）复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并报台主管部门及时恢复；设备故障时，维修人员10分钟内到现场。一般性维修不过夜。

（12）加强日常维护检查，公共区域使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时更换，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作。

（13）供电设施发生故障第一时间向采购人报告，并及时联系设备维修厂家解除故障。

（14）按行业规范要求定期进行供电设备维护。

（15）配合采购人做好节电节能措施。

（16）每两年由专业机构对配电室设备做综保维护。

##### 5.2.3中央空调、多联机、通排风等系统运行维护

定期对相关系统主机及管线的设备进行维护保养、巡检、水处理服务、做好各系统的开机前的各项工作及关机后的检修保养工作。包括空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行、维修、保养和管理。

（1）保证空调、通排风系统安全运行和正常使用。每年两次在供冷前（4月底）及供暖前（10月底）进行楼宇空调全面检修，并及时清理空调室内机过滤网，保证设备、设施处于良好状态。

（2）热交换器、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的养护。

（3）做好空调机组、风机盘管的检查维修工作，按甲方规定时间供应冷暖气，室温适宜。

（4）维修工每天巡查检修，运行中办公室无超标噪音和严重滴漏水现象。

（5）配合专业机构进行空调系统风道和防尘罩清洗，每年清洗一次，确保空调设备、设施处于良好状态。

（6）设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，一般性故障维修不过夜。

（7）空调班人员应持有相应专业资格证书。

##### 5.2.4开水器（茶炉）管理

（1）开水器具保持洁净、光亮，无污迹。

（2）保证每日规定时间内的开水供应，水温不得低于95度或执行供应商设定温度。

（3）维修及时，出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用。

（4）监督联系维保单位对开水器定期除垢消毒，更换滤芯，保证无水垢，水质检测合格。

（5）严格执行操作规程，按规范启动、关闭，杜绝人为损坏和安全责任事故发生。

##### 5.2.5电梯运行维护

电梯运行维护是指为保证电梯设备正常使用所进行的日常运行管理、联系并督促电梯维保公司进行维修和养护。

（1）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，加强电梯运行管理。

（2）严格执行国家有关特种设备管理规定和安全规程，设专人负责管理，确保运行安全。

（3）配合专业机构定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护维修和小修。

（4）配合专业机构定期对电梯进行年检，档案资料齐全。

（5）确保电梯按规定时间运行。

（6）安全设施齐全有效，电梯内求救警钟保持正常工作状态。

（7）通风、照明、应急通讯及附属设施完好。

（8）轿厢、井道、设备基坑保持清洁。

（9）因故障停梯，接到报修后联系电梯维保公司维修人员在10分钟内到达现场抢修（设安全防护措施及安全提示），及时排除故障和安全隐患。

##### 5.2.6全校区水木瓦电等零星维修

##### （1）房屋土建及设备小修标准

时限要求：急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞；室内给水系统小修、换管等。自接到报修之时起15分钟内到达现场。除急迫性小修之外的零修项目为维护性小修，自接到报修之日起，三日之内修复或与客户预约修复日期。

室内地面、散水

小修内容：普通水泥楼面和地面起砂空鼓、影响使用，楼面或地面的块料面层松动的、散水严重破损影响其功能的，应修补：木楼板损坏、松动、残缺的，应修复，如磨损过薄影响安全的，可局部拆换；质量标准：普通水泥楼面地面及散水维修后应平整、光滑、接槎平顺；木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密。

室内墙面及顶棚

小修内容：内墙及踢脚线抹灰空鼓、剥落的应修补；顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补；质量标准：修缮后的内墙面及灰顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

检修门窗

小修内容：钢木门窗框松动、门窗扇开关不灵活、脱榫、糟朽、开焊、小五金缺损的应进行修补；质量标准：修后的钢木门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，腻子饱满，窗纱绷紧，不露纱头。

清扫屋面、采光井、雨落管等

小修内容：每年应将屋面、雨水口及采光井积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换；质量标准：屋面采光井应清扫干净，雨落管修缮后应补齐五金配件。

屋面补漏

小修内容：屋面局部滴漏以至影响使用的属于屋面局部补漏范围；质量标准：屋面部补漏后应达到不再滴漏。

外檐装修

小修内容：外檐抹灰及块料面层局部严重空鼓有脱落危险的，应排除险情；质量标准：排除险情后的外檐装修，应不存在危险隐患。

阳台、雨罩等结构构件

小修内容：阳台、雨罩、梁等结构构件保护层开裂的，应封堵裂缝，防止钢筋锈蚀：保护层剥落的，应补抹；质量标准：经维修后的结构构件应不再有裂缝及露筋现象。

##### （2）上下水系统小修标准

室内给水系统小修、局部换管

小修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐；质量标准：经修缮的给水系统畅通，部件应配齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。

卫生设备

小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修；质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、漏、滴现象，能正常使用。

排水管道、化粪池、检查井、隔油池等。

小修内容：楼房排污管道堵塞，排污不畅通的应疏通；化粪池、检查井满溢或积存较多污物影响使用的应疏通或清掏，配件残缺应补齐。质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水；化粪池检查井满溢的清掏应清除全部污物，化粪池检查井局部损坏的应修好，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。

##### （3）供电设施设备小修标准

配电设施

小修内容：配电柜、配电箱、配电盘；质量标准：元器件齐全，显示正常动作可靠，接地良好；时限要求：出现故障15分钟到达现场处理。

室内设备

小修内容：闸具、电源插座、开关、灯头；质量标准：正常使用；时限要求：报修后15分钟到达现场处理。

配电线路

小修内容：导线、支持物；质量标准：绝缘良好完整可靠；时限要求：出现故障15分钟到达现场处理。

##### 5.2.7房屋建筑的日常养护维修

房屋日常养护维修是指为保持办公区房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损和小坏等房屋维护管理工作。建筑物的土建维修、养护和管理。对建筑、房屋进行维护（包括楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房及室内门窗修补、顶棚维修、墙面找补抹灰、木结构刷漆、瓷砖修补等等）。清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水；定期清扫屋面，及时补漏。

（1）及时完成各项维修任务，遇有需要紧急修补的，必须及时采取措施。一般维修不得超过24小时。

（2）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

（3）爱护办公楼内设施，未经批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。

（4）恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

（5）建立日常房屋维修、报修、巡检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每周巡检工作计划，制定定期检查计划，向甲方进行工作月报、半年报、年报。

（6）对校区内各单位装修或施工项目进行监督，未经主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行改动。

（7）建筑物屋面雨水排泄通畅。

（8）动火作业需配合学校相关部门办理动火证等相关手续。

##### 5.2.8能源计量与收费

（1）按照采购人要求定期进行能源消耗计量统计，数据真实完整。

（2）设置专人负责水电收费工作，建立完善的财务管理制度，定期上报收费明细，账款相符。

●6.临时性服务工作

投标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员无偿给予配合，包括但不限于：

1.大学英语四六级考试、期末考试等周末临时教室桌椅布置、卫生打扫等。

2.配合学校各项参观接待、检查、迎新、毕业生离校、运动会、学生返京、培训、研讨等活动场地布置、帐篷搭建、桌椅摆放、彩旗插放、横幅悬挂、会场服务等。

3.雨季防汛及冬季冰雪天气相应工作保障。

4.日常消毒服务。

5.协助采购人办理相关卫生许可证。

6.协助采购人新建及修缮项目的验收。

7.接受校区属地相关政府部门的监督与管理相关工作。

8.负责校内临时施工的监管工作。

9.完成采购人交办的其他临时性工作。

10.如遇突发事件重大任务需提供超过常规物业服务范围的工作，双方协商，物业公司可提供相关收费标准作为双方协商此类服务费用的基础依据。

四、其他专项委托事宜

●1. 办公楼及教学楼配备卫生纸、洗手液等。

协助采购人给办公楼及教学楼洗手间配备卫生纸、洗手液等用品，定期巡查，发现使用完毕及时联系采购人领取，并补充到位。

●2.化粪池、污水井（管道）、雨漏管、雨水井清掏疏通：中标人安排专人对校区内的化粪池状况定期巡视，并对其做好监督配合工作。

●3.生活垃圾清理：日产日清，及时做好分类消毒。每日按规定时间及时将生活垃圾清理后运至校内垃圾中转站。按照地方垃圾分类相关规定配合采购人做好生活垃圾分类管理工作。医疗垃圾、实验垃圾、厨余垃圾相关清运工作由采购人负责。

●4.水质化验：对所涉及水箱及区域进行水质化验，每年不少于2次。生活水箱清洗及水质化验规范如下：

（1）生活水箱清洗方案必需得到审核批准后方可实施。

（2）生活水箱清洗作业不得严重影响正常使用。

（3）生活水箱清洗工作人员必需持有有效健康体检合格证。

（4）清洗生活水箱用的化学药剂、清洗工具必需符合相关卫生和健康要求，并不得对环境发生二次污染。

（5）清洗生活水箱的工作人员必需佩戴平安卫生的防护装备。

（6）生活水箱清洗方案必需要有应急预案和应急供水预案。

（7）生活水箱清洗完成之前和之后，均必需采取水样，送检水样必需密封，送检水样的密封标签上必需注明采样人姓名、采样日期和时间、监护人姓名和监护日期及时间，并在24小时以内送检。

●5.高压工具检测：对配电室中所配置的验电器、手套及绝缘靴按照国家相关规定进行检测且合格，保证其具备安全使用的性能。

●6．健康证办理：水系统维修人员需持有合格有效健康证上岗。

●7.电梯维保及年检：按照国家有关规定定期对电梯进行年检。采购人需聘请具有专业资质的维保商按照行业相关标准及要求对校区内的电梯进行专业维保，同时中标人对其做好监督配合工作，并按照特种设备检测部门相关要求对所有电梯每年进行一次安全检验。在《安全检验合格》标志规定的检验有效期届满前1个月，向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。

●8.锅炉及热力中转站维护：对锅炉设备进行专业运行维护，具体工作包含冬季供暖值班（如遇北京市规定调整，导致供暖期延长，不再另行支付费用）、日常生活热水、锅炉运行。有问题及时联系维保厂家进行维修。具体要求如下：采购人将冬季供暖燃气锅炉及淋浴锅炉（含辅助设备）提供给中标人进行运行管理与服务。中标人负责供暖运行及淋浴热水保障工作。中标人负责冬季供暖运行及日常淋浴热水供应期间，对该锅炉和相关设备（循环泵站、软化水系统、水交换设备等）进行日常管理。锅炉运行人员及水质检验人员须持证上岗。

●9.有害生物防制

中标人可聘请具有有害生物防制资质的专业机构按照行业相关标准及要求对校区进行除虫害作业（蟑螂、老鼠、蚊子、苍蝇、跳蚤、臭虫、隐翅虫等有害生物），涉及区域包含学生宿舍、教学楼、办公楼、综合楼等物业服务范围内的楼宇。学生公寓等人员密集场所每年两次集中消杀，其它区域根据需要不定时进行。

根据害虫繁殖规律，每年8月-11月每月作业一次，12月-7月每两月作业一次；所用药品需为北京市爱卫会推荐并经过国家相关部门备案的高效低毒卫生用药，且对人体安全无害。

五、涉及到物业费用的相关问题

中标人不得将整体责任转让和转包第三方，确需专业资质的服务项目经采购人批准可委托专业资质。

（一）投标报价应包括：

1.物业公司所有员工必须按照国家及地方规定缴纳各类社会保险，员工实发工资不能低于地方最低工资标准；并按地方相关规定足额列支各种税金、法定节假日加班费、部分临时加班费、防暑降温费、工会经费、残疾人保障金等费用。（合同期内遇国家最新政策标准规定的最低工资标准和社保基数调整，学校不再另行付费。）

2.服务项目日常行政办公费用包括：交通费、通讯费、培训费。

3.服务项目中涉及到的通讯器材、记录本、笔、手电、电池等办公物料费。

4.员工的夏秋冬三套工作服等费用。

5.物业办公及作业用固定资产。

6.保洁、日常消杀工具及易耗品材料费用。

7.有害生物防制费。

8.高压工具检测费。

9.健康证、物业从业人员资格证书，特种作业上岗证等证件办理费。

(二)以下费用由学校支付

1.水木瓦电零星维修工作中所涉及材料费用。

2.办公楼及教学楼卫生纸、洗手液等费用。

3.玻璃幕墙清洗费。

4.化粪池、外污水（管线）井清掏费。

5.生活垃圾清运费。

6.水质检测费。

7.电梯维保、年检费。

8.供暖、供热锅炉运行经费。

9.污水处理费。

10.空调机组维保费、清洗费。

六、需要增项服务的处理方式

通过双方洽商，经学校研究同意后，签订补充协议实施。

七、其他需要说明的问题

1.采购人根据项目实际情况与中标人另行协商中标人所需办公用房、员工宿舍、库房。包括但不限于用房提供与否、具体位置、面积及相关费用承担方式。

2.采购人负责协调办理投标人人员就餐卡，餐费自理。

3.合同履行完毕，中标人服务良好，采购人可以根据服务考核情况确定是否和中标人续签合同，经学校审议同意后方可进行续签，续签服务期一年，最多续签两次。

4.中标人向采购人派驻足额服务人员，中标人应按照国家及北京市相关法规政策与服务人员签订劳动合同，为服务人员缴纳社会保险，确保服务人员的合法权益。

5.如遇国家政策性工资调整，采购人不另行付费。

6.招标书中有未尽事宜，双方协商处理解决。

八、采购标的的考评和验收标准

为了保证服务质量，采购人对中标人的物业服务进行季度考核，并根据考核结果支付合理物业费用，具体考核办法由双方协商确认，在中标后合同签订中体现。

每三个月验收一次，日常实行考核制度，按照考核结果进行验收，具体执行以下标准：

1.无火灾、违章发生。

2.校区配套设施、公用场所设备、设施完好。

3.清洁保洁、环境卫生达标。

4.教工学生有效投诉每月度低于2起，投诉落实整改率100%。

5.物业使用人对物业管理的满意率达到95%。

6.无重大事故发生。